D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Stavba:								Revitalizace stavu PBS ŽŠ Újezd u Brna – DODATEK č. 1

změna stavby před dokončením

Místo stavby:								Školní 284, 664 05 Újezd u Brna

IČ:		70990794

DIČ:	CZ-70990794

Katastrální území:		Újezd u Brna

Parcelní číslo:		776, 767/2, (767/3 – dvůr)

Investor a vlastník: 		Město Újezd u Brna

Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 00282740, DIČ: CZ00282740

Zaměření stávajícího stavu:				Ing. Michal Valenta, ČKAIT 1005876

Projektum s.r.o., IČ: 044 31 723

Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

Zpracovaní PBŘ:							Ing. Marie Rusinová, Ph.D.

Cihlářská 18, 602 00 Brno

tel.: 777037645, mail: rusinova.pbs@seznam.cz

IČ: 281 06 971

ČKAIT: 1005856

Brno, červen 2022

1  Všeobecné údaje o stavbě

Předmět tohoto požárně bezpečnostního řešení staveb ZŠ Újezd u Brna zůstává zachován dle PBŘS 07/2021, jedná se o zlepšení stavu PBS v A, B, C budovách školy.

Předmětem revitalizace požární bezpečnosti staveb jsou budovy A, B a C. Všechny budovy plní od počátku své existence funkci škol. První – budova A byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století. Druhá, nyní prostřední budova B, byla postavena ve 20. letech 20. století a v 80. letech 20. století byla projektována budova C, která byla realizována v počátku 90. let 20. století. V budovách probíhaly dílčí stavební úpravy, v r. 2004 bylo budově C dostavěno poslední podlaží, v r. 2014 budova B získala výtah.

Budova A je částečně podsklepená, dvoupodlažní, zastřešená sklonitou střechou tvořenou krovem. S budovou B je budova A propojena návazností páteřních chodeb v úrovni 1.NP a 2.NP.

Budova B je třípodlažní, taktéž zastřešená sklonitou střechou tvořenou krovem a je zcela podsklepená, část suterénních prostor je však v současné době zasypána. Budova je propojena jak s budovou A, tak na všech podlažích kromě podstřešního prostoru s budovou C.

Budova C je třípodlažní, podsklepená, zakončená plochou střechou. Budova C je v úrovni 1.S (východ ze šaten budovy C) a v 1.NP (východ z jídelny budovy C) propojena s budovou B, dále je budova C propojena s budovou B na úrovni 2. NP a 3.NP, kde jsou učebny. Budova C je dále z 2.NP propojena spojovacím krčkem s budovou tělocvičny, ta není předmětem řešení tohoto PBŘS.

PBŘS z 07/2021 zůstává v platnosti kromě dílčích změn, které jsou popsány a posouzeny touto zprávou.

Změny vyplývají jak z postupu stavby, tak z faktu, že určité skutečnosti nebylo v době projektování PBŘS 07/2021 možné do posudku zahrnout, vyplynuly z demontáže konstrukcí určených k odstranění.

Změny budou popisovány dle terminologie v TZPO a výkresech PBŘS z 07/2021, dále označení 07/2021.

Předmět změny popsaných DODATKEM č. 1:

- etapy stavby

  - projekt PBŘS z 07/2021 posuzuje celý stavební záměr adaptace ZŠ Újezd u Brna

  - vlastní stavba byla rozdělena na etapy

  - etapy vyplývají ze současného rozpočtu stavby a dostupnosti komponentů a pracovních sil na trhu a časových možností dotčené instituce;

  - současná 1. etapa adaptace zahrnuje stavební část díla a ZTI zařízení kromě rozvodů elektrické energie a uskutečňuje se v 07 – 08/2022 (období letních prázdnin v ZŠ);

  - celková rekonstrukce rozvodů EE ve škole byla zařazena do druhé etapy adaptace na období 07 – 08/ 2023, budou provedeny pouze dílčí úpravy EE, kterých se současná adaptace přímo dotýká, viz popis níže.

- podhledy v 1.S budovy C

  - změnou jsou dotčeny požární úseky chráněné únikové cesty typu a C-P1.1/N3 – III a shromažďovacího prostoru šaten C-P1.2 – V;

  - byly odstraněny kazetové sádrokartonové podhledy nad 1.S, nad těmito podhledy se nacházejí rozvody vody, kanalizace a dílčí rozvody EE, s ohledem na výšku meziprostoru nad podhledem a množství rozvodů je nutné tyto instalační prostory požárně oddělit, jedná se o oddělení od shromažďovacího prostoru šatny a dále o oddělení od CHÚC typu A v budově C, v popsaných podhledech se nacházejí ovládací armatury zde umístěných potrubí, tyto uzávěry budou zpřístupněny pomocí požárních dvířek;

  - ve shromažďovacím prostoru šaten je ve stávajícím stavu volně veden přívod plynu do kuchyně v 1.NP, tedy jedná se o rozvod hořlavé látky nesloužící danému shromažďovacímu prostoru, zde bude proveden instalační kastlík opatřený větracími mřížkami tak, aby bylo docíleno provětrání uzavřeného kanálu.

- požární úsek částečně chráněné únikové cesty v 1.S budovy B

  - předmětem změny je chodba v 1.S budovy B, chodba je součástí ČCHÚC (schodiště a chodby v budově B) a zároveň slouží jako druhý směr úniku ze shromažďovacího prostoru šatny;

  - v rámci adaptace byl odstraněn sádrokartonový kazetový podhled nad touto chodbou a předstěny tvořené OSB deskami umístěné před nosnými stěnami obklopujícími na všech stranách dotčenou chodbu;

  - nad podhledem se nachází zavodněné rozvody vody a dílčí rozvody elektrické energie, za zástěnou směrem do dvora se nacházejí zavodněné rozvody vody v kovovém a plastovém potrubí a plastové kanalizační potrubí z r. cca 2018;

  - nášlapnou vrstvu podlahy tvořily OSB desky na horním povrchu opatřené linoleem;

  - v chodbě se nachází stávající rozváděč EE, ten zůstane do druhé etapy adaptace zachován, budou nově realizovány rozvody osvětlení chodby a zásuvky tak, aby v etapě 2 nebylo nutné zasahovat do již upravených částí budovy;

  - OSB předstěna u vnitřní nosné stěny bude odstraněna bez náhrady, nosná stěna bude opatřena novými omítkami a v těchto omítkách budou vedeny nové rozvody EE pro osvětlení a zásuvky na chodbě;

  - OSB předstěna do dvora bude nahrazena předstěnou ze zdiva Ytong tl. 100 mm, tato předstěna bude dověděna až k nosné stropní konstrukci, za předstěnou povede nadále zavodněné vodovodní potrubí, kanalizační potrubí bude opatřeno manžetou a požárně utěsněno na prostupu požárním stropem, přístupnost instalací za přizdívkou Ytong bude zajištěna protipožárními dvířky;

  - za předstěnou ze zdiva Ytong se dále nachází prostory sklepení do dvora budovy B, tyto prostory jsou zasypány stavební sutí a je zde značná vlhkost, snížení vlhkosti bude realizováno větracími prostupy přes stěnu Ytong, které budou odpovídat normou předepsaným parametrům;

  - protipožární sádrokartonový podhled nad chodbou bude dotažen k požárním stěnám, které jej obklopují a k přizdívce ze zdiva Ytong, prostor nad podhledem je samostatný požární úsek sloužící k vedení instalace, přístupnost ovládacích prvků instalací bude zajištěna požárními dvířky;

  - odstraněním povrchových vrstev podlah došlo ke snížení úrovně podlahy v chodbě budovy B proti okolním místnostem, zejména oproti shromažďovacímu prostoru šatny, tato nerovnost bude vyrovnána rampou;

  - rampa bude v úrovni podlahy rovné podlaze shromažďovacího prostoru začínat za otevřeným dveřním křídlem v chodbě budovy B a její sklon bude do hodnoty 1:8;

  - chodba bude opatřena novým povrchem – protiskluzovou dlažbou, tedy výrobkem třídy reakce na oheň A1.

- dveře na únikové cestě v 1.NP v zádveří do ulice budov A a B

  - v zádveřích do ulice budov A a B se nacházejí stávající dvoukřídlové dveře, v budou A se jedná o dveře kyvné, v budově B o dveře otočné v postranních závěsech s jedním otevíravým křídlem;

  - v obou budovách je evakuace primárně vedena do dvora, kde jsou navrženy dveře nové tak, aby vstupní dveře do budov A a B z ulice školní mohly zůstat beze změny a v současném (v budově A v historizujícím vzhledu);

  - dveře v zádveří, tedy na únikové cestě, byly projektem z 07/2021 navrženy k výměně;

  - nyní budou dveře zachovány, v budově A bude upraveno kování dveří a zárubně tak, aby se jednalo o dveře otevíravé v postranních závěsech ve směru úniku, v budově B bude zajištěno otevírání obou křídel, dveře budou bez možnosti uzamčení a budou opatřeny koordinátorem zavírání.

- dispoziční změny prostor vedení školy ve 2.NP budovy C

  - dochází ke změnám v uspořádání místností č. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.12;

  - dojde k propojení místností 2.09 a 2.12 (vybourání stěny mezi místnostmi), vzniklá místnost budou sloužit jako ředitelna a zasedací místnost, v m.č. 2.10 bude umístěn sekretariát a v m.č. 2.11 zástupce ředitele;

  - dále dojde k posunu původně navržených požárních dveří z PÚ C-N2.1 – II (PÚ ve 2.NP do CHÚC A dále do m.č. 2.08 chodby, požadavky na tyto dveře zůstávajíc zachovány;

  - nově povedou dveře z prostoru ředitelství do CHÚC A, tyto dveře budou požárním uzávěrem a budou na ně vytýčeny požadavky.

- změny v podstřeší, tj. 4.NP budovy B

  - podstřeší je nadále hodnoceno jako nevyužívaný půdní prostor bez požárního rizika;

  - původně navrhované větší množství požárně oddělených technologických prostor v daném místě se projevilo jako neopodstatněné;

  - zůstane zachován požární úsek B-N4.1 – IV, z místa se odstěhoval mobilní operátor, v tuto chvíli je místnost oddělená od půdního prostoru SDK konstrukcemi prázdná;

  - správce sítě vyhodnotil tento prostor mobilního operátora jako vhodný k umístění serveru školy, který je v současném stavu umístěn volně na půdě, ve stavu navrhovaném z 07/2021 měl být umístěn do PÚ odděleného SDK;

  - přesunem serveru dojde ke snížení množství datové kabeláže v půdním prostoru;

  - v PÚ B-N4.1 – II je umístěna klimatizační jednotka, ta zůstane zachována, pouze dojde k přesunu venkovní jednoty, která je dosud umístěna v půdním prostoru nad střechu objektu, klimatizační jednotka bude bránit přehřívání prostoru serveru;

  - do PÚ B-N4.1 – II je navržen nový požární uzávěr, původní dveře jsou bez štítku, požární uzávěr bude odpovídat návrhu z 07/2021;

  - do půdního prostoru vedou nefunkční komínové a větrací průduchu, budou zapraveny MVC směsí tak, aby bylo přerušeno propojení s PÚ ve spodním podlaží;

  - ve stavebně oddělených prostorách orientovaných do dvora školy je umístěno  kanalizační potrubí a VZT větrání; kanalizační potrubí bude v 3.NP pod stropem opatřeno manžetou a prostup bude nově požárně utěsněn, VZT potrubí bude při průchodu půdou nově vedeno jako chráněné, tedy opatřeno izolantem, prostup stropem nad 3.NP bude požárně utěsněn;

  - v půdním prostoru blíže budově C je vyvedeno VZT odvětrání pokusné komory učebny chemie, i toto potrubí bude nově opatřeno izolantem a bude v prostoru půdy vedeno jako chráněné;

  - na půdě jsou dílčí rozvody silových kabelů EE, tyto rozvody budou nově umístěny do chráničky.

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985 sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz. kap. 2.1 této zprávy.

- Požárně technické posouzení

2.1. Podklady použité ke zpracování TZPO

- Stavebně technické podklady:

      - Změna stavby před dokončením 07/2022 – Ing. Valenta

      - PBŘS z 07/2021 – Ing. Rusinová

      - Zaměření stávajícího stavu z 11/2020 a 04/2021 – Ing. Valenta

      - PBŘS pro novostavbu budovy C z 04/1987 – Ing. Kuplík

      - PBŘS pro nástavbu budovy C z 03/2004 – J. Červinka

      - PBŘS pro umístění výtahu v budově B z 03/2014 – J. Červinka

- Zákon a vyhlášky v aktuálním znění:

      - Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru

      - Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně

      - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách PO staveb

      - Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

      - Vyhláška č. 499/2013 Sb., o dokumentaci staveb

      - Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

- Normy ČSN v aktuálním znění:															označení v textu:

      - ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení								„10“

      - ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty									„02“

      - ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb 										„34“

      - ČSN 730831 – PBS – Shromažďovací prostory							„31“

      - ČSN 730818 – PBS – Obsazení objektu osobami 						„18“

      - ČSN 73 0845 – PBS – Sklady													„45“

      - ČSN 730843 – PBS – Objekty spojů a poštovních provozů			„43“

      - ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou						„73“

      - ČSN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí		„21“

      - ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT		„72“

      - ČSN 73 0875 – PBS – Navrhování elektrické požární signalizace	„75“

      - ČSN EN 378-1, 2, 3, 4 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

      - ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy

      - ČSN 013495:06/1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS

- Další podklady:

      - www.heluz.cz; www.ytong.cz

      - Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EC;

      - Bochňák, R.: FIRE NX

      - www.pelcfrantisek.cz

2.2. Požárně technické charakteristiky

V budovách dochází k revitalizaci stavu PBS. Výsledkem bude zlepšení úrovně PBS v budovách A, B a C. Celková náprava ve smyslu v současnosti platných projektových norem PBS by vedla ke generální opravě budov a je v současnosti nerealizovatelná.

Toto PBŘS posuzuje změny, ke kterým došlo v průběhu adaptace oproti stavu popsanému v 07/2021. Kromě zde popsaných změn zůstává PBŘS z 07/2021 v platnosti. Jedná se o změnu stavby před dokončením.

Budovy byly projektovány a dosud slouží jako školy, budou posuzovány dle ČSN 730802, sklady dle ČSN 730845 a shromažďovací prostor šaten dle ČSN 730831. Vše v souladu s vyhláškou 23/2008 v aktuálním znění a dle ČSN 730834. Byt školníka bude posouzen dle ČSN 730833.

2.2.1. Kategorizace staveb dle vyhl. 460/2021 Sb.

Jedná se o na sebe navazující tři objekty, z nichž nejvyšší má 4.NP. V budovách se nachází osoby se změněnou schopností pohybu a orientace pouze nahodile.

Třída využití:

- v budovách se nacházejí provozy jedinou třídou využití

- třídy základní školy:

  - druhá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost.

Kategorie stavby:

  - jedná se o budovu se zastavěnou plochou 1600 m2, výšky budov jsou do 9 m a nachází se v ní druhá třída využití, ale nenachází se zde osoby vyžadujících asistenci při evakuaci, celkový počet evakuovaných osob je 492, tj. dle §7, 8 a 9 vyhl. 460/2021 se jedná o

    - stavbu kategorie II.

2.2.2. Změna užívání a zatřídění ke změně stavby dle ČSN 730834 beze změny dle 07/2021

Změna stavby z pohledu PBS je taková změna, která vede:

- ke zvýšení požárního rizika v součinu (pn . an . c) o více než 15 kg.m-2, revitalizace nevede k navýšení požárního rizika v budovách, toto zůstává zachováno;

- nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20 % z kterékoli části budov, stav zaměstnanců a žáků není revitalizací dotčen;

- nedojde ke zvýšení počtu osob se změněnou schopností pohybu a orientace – výskyt těchto osob je ojedinělý a nahodilý;

- nedochází k záměně funkce objektu – objekty jsou stále hodnoceny podle ČSN 730802 a od svého vzniku plní funkci školy;

- dojde k následujícím stavebním změnám:

  - přerozdělení některých PÚ (nově 2.NP v budově B, oddělení instalačních podhledů v 1.S budov B a C a předstěny v budově B);

  - oddělení některých prostor do samostatných PÚ (nově server v podstřeší B);

  - posouzení únikových cest (nově dveře do zádveří v 1.NP budovách A a B) ;

  - těsnění prostupů na hranici PÚ;

  - budou vymezeny požadavky na rozvody EE, které se budou nově instalovat v etapě 1 v návaznosti na 07/2021.

Zamýšlená adaptace objektu je zatříděna jako změna stavby skupiny I. Bude naplněn čl. 4 „34“.

Podstatné změny v objektu představuje osazení nových požárních uzávěrů na místa stávajících, nebo při zlepšení dispozice na místa blízká současnému umístění požárních uzávěrů. Nově se jeví jako podstatné řešení vedení instalací (podhledy, předstěna, chráněné VZT potrubí) a změna požárních dveří a dveří na únikové cestě.

Předmětem změny stavby skupiny I budou dle čl. 3.3. „34“:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí;

- úprava systémů TZB;

- změna vnitřního členění prostorů, při níž nevzniknou požární úseky větší než 100 m2.

  - u změny vnitřního členění PÚ budou vytvářeny menší PÚ ze stávajících, a to i nyní nově:

    - oddělení suterénů a instalačních jader v budovách C a B;

    - oddělené VZT jako chráněné;

    - přesun serveru z volného umístění na půdě do prostoru po technologii mobilního operátora.

Nové rozvody EE budou navrženy a provedeny zcela dle aktuálních zákonných a normativních předpisů a klasifikují se jako změna stavby skupiny II.

2.2.3. Požárně technické charakteristiky objektu

Stavební objekty A a B 						třípodlažní, podsklepené

Svislé nosné konstrukce					DP1				cihelné zdivo min. tl. 150 mm

Vodorovné nosné konstrukce		DP2			dřevěný trámový strop se záklopem a

podbitím s omítkou – stávající

DP1	ŽB deska nad 1.S budovy B

DP1	klenba nad 1.S budovy A

DP3				dřevěné krovy nad požárními stropy

Konstrukční systém		smíšený			čl. 7.2.8. b) „02“ dle PBŘS 02/2017

nehořlavý 		v rozsahu 1.S dle čl. 7.2.8. a) “02“

… využito u dílčí částí 1.S

Požární výška		h = 8,9 m

Světlé výšky v budově A:		h = 3,75 m – NP, 2,11 m – suterén

Světlé výšky v budově B:		h = 3,6 m – NP, 2,07 m – suterén

Pozn.: 	Budovy A a B jsou funkčně propojeny a nejsou oddilatovány, jsou posouzeny jako celek.

Stavební objekt C 							třípodlažní, podsklepený

Svislé nosné konstrukce					DP1				cihelné zdivo min. tl. 150 mm

Vodorovné nosné konstrukce		DP1			ŽB deska

DP1	ŽB deska

DP3				dřevěný krov nad částí 3.NP

Konstrukční systém		nehořlavý		čl. 7.2.8. a) „02“, výjimka čl. 8.12.2. b) „02“

Požární výška		h = 8,0 m	 dle PBŘS z 03/2004

Světlé výšky v budově C:		h = 3,3 m – NP, 3,05 m – suterén: šatny, 2,3 m – suterén

Pozn.: 	Budova C je dilatačně i požárně oddělena od budov A a B, bude posouzena samostatně.

2.2.4. Prostory řešené podle specifických projektových norem

V budovách se nacházejí dílčí sklady pro školní pomůcky, které svou plochou nedosahují hodnot, které by podmiňovaly nutnost řešení dle ČSN 730845.

V budově C v suterénu se nachází shromažďovací prostor šaten. Ten je požárně oddělen do PÚ C.P1.2 – V a posouzen dle ČSN 730831. Celkový počet evakuovaných osob z daného prostoru je 492. Potvrzuje se tvrzení z PBŘS 04/1987, že se dle ČSN 73031 jedná o shromažďovací prostor ve výškové poloze VP1 s velikostí SP2 dle pol. 4.2. ČSN 730831. Počet skříněk nedosahuje 2SP.

Nově se v podstřeší budovy B se nenachází přenašeč signálu digitální telekomunikační sítě. Zůstalo po něm oddělení do samostatného prostoru, který bude nově opatřen požárním uzávěrem a bude v něm umístěn server.

2.2.5. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení

V budovách školy nebyla dochovanými PBŘS projektována žádná aktivní požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SSHZ, ZOKT). Tento stav zůstane zachován i po revitalizaci.

Chodby tvořící ČCHÚC a CHÚC A budou nově vybaveny nouzovým osvětlením navrženým v rámci rekonstrukce rozvodů EE.

    - etapy stavby

Revitalizace stavu PBS ZŠ Újezd u Brna byla z důvodu časových a finančních možností a dále z důvodu situace na stavebním trhu rozdělena do dvou etap, první etapa zahrnující stavební úpravy a úpravy ZTI bude provedena v 07 - 08 /2022, rekonstrukce elektroinstalace bude provedena jen v dílčí částí tak, aby v další etapě nebylo zasahováno do již rekonstruovaných částí budovy.

Ve 2. etapě bude provedena rekonstrukce elektroinstalace jako celku dle posudku z 07/2021.

    - podhledy v 1.S budovy C

Jedná se o nově navržené protipožární SDK podhledy nad požárními úseky C-P1.1/N3 – III a C-N1.2 – V.  Po odkrytí současných kazetových SDK podhledů bylo zjištěno, jaký je stav nad podhledy. Nad podhledy jsou vedeny instalace – zavodněné plastové potrubí s vodou, kanalizace a dílčí elektroinstalace.

Prostor mezi požárním stropem tvořeným ŽB deskou s požadovanou požární odolností nově navrženého protipožárního SDK podhledu bude hodnocen jako samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.6.3. a) „10“. Nad podhledem se nachází požární zatížení vyšší než 15 kg.m-2 a mezistrop přesahuje 0,25 m. V souladu s čl. 5.6.4. „10“ je požární úsek v mezistropu hodnocen v II. stupni požární bezpečnosti (SPB II). Dle čl. 5.6.5. „10“ bude podhled hodnocen z horní strany pro SPB II, a ze spodní strany dle SPB požárního úseku pod podhledem, tedy pro SPB III a SPB V.  Označení nově vzniklých požárních úseků:

- C-P1.7 – II … instalační mezistrop nad CHÚC A

- C-P1.8 – II … instalační mezistrop nad shromažďovacím prostorem šaten

Požadavek na protipožární SDK podhled vyplývá z tab. 12 „02“ :

- C-P1.7 – II … instalační mezistrop nad CHÚC A:

  - požadavek shora REI 45 DP1

  - požadavek zdola REI 60 DP1

  - dvířka EI 30 DP1 – S200 … nad CHÚC typu A

  - požadavek bude naplněn samonosným protipožárním SDK podhledem

  - bude k dispozici certifikát deklarující vlastnosti podhledu i doklad o odborné montáži

- C-P1.8 – II … instalační mezistrop nad shromažďovacím prostorem šaten

  - požadavek shora REI 45 DP1

  - požadavek zdola REI 120 DP1

  - dvířka EI 60 DP1 … nad shromažďovacím prostorem šaten

  - požadavek bude naplněn samonosným protipožárním SDK podhledem

  - bude k dispozici certifikát deklarující vlastnosti podhledu i doklad o odborné montáži

Volně vedený přívod plynu v PÚ C-P1.2 – V, tedy ve shromažďovacím prostoru, bude nově umístěn do instalačního kanálu v souladu s čl. 5.4.3. „31“: ve shromažďovacích prostorech nebo na ně navazujících únikových cestách nesmí být volně vedeny rozvody hořlavých látek. Plynová trubka bude nově umístěna do protipožárního SDK kastlíku, který bude tvořit požární úsek:

- C-P1.9 – II dle požadavků uvedených výše a dále:

  - požadavek shora REI 45 DP1

  - požadavek zdola REI 120 DP1

  - větrací mřížky se zpěňující funkcí a EI 60 DP1… nad shromažďovacím prostorem šaten, požadováno odvětrání plynového vedení

  - požadavek bude naplněn samonosným protipožárním SDK podhledem

  - bude k dispozici certifikát deklarující vlastnosti podhledu i doklad o odborné montáži

Výše uvedené požadavky jsou minimálními požadovanými hodnotami. Skutečnost může být naplněna konstrukcemi a výrobky s požadovanou nebo vyšší požární odolností.

    - požární úsek částečně chráněné únikové cesty v 1.S budovy B

Změna řeší chodbu v 1.S budovy B, kde se vlivem odstranění kazetového SDK podhledu bez požární odolnosti a předstěn z OSB desek odhalila vedení ZTI nad podhledem a za předstěnou umístěnou směrem do dvora.

Jedná se o požární úsek v SPB III.

Předstěna z OSB desek směrem do dvora bude nahrazena předstěnou ze zdiva Ytong tl. 100 mm, jedná se o požární stěnu:

- požadavek:	EI 60 DP1

- skutečnost:	EI 120 DP1	…	nenosná stěna Ytong tl. 100 mm

- certifikát výrobku bude doložen

- stěna bude dozděna až k požárnímu stropu nad 1.S.

Prostor za nově navrženou předstěnou bude upraven tak, aby se jednalo o prostor bez požárního rizika. Je ohraničen konstrukcemi druhu DP1 (cihelné zdivo, zdivo Ytong, ŽB strop). Za předstěnou jsou vedena zavodněná potrubí vody převážně kovová (třída reakce na oheň A1). Nachází se zde kanalizační potrubí platové. To bude na prostupu požárním stropem požárně utěsněno výrobkem pro daný účel určeným a dále bude opatřeno škrticí manžetou pod požárním stropem, bude zabráněno šíření požáru okolo i vnitřkem potrubí. Dále se nacházejí nehořlavou stavební sutí zasypané nevyužívané sklepní prostory. Výše uvedená opatření a skutečnosti umožňují provedení provětrání vlhkého prostoru za předstěnou v souladu s čl. 4.2.1 a) „72“, a to větracími mřížkami bez požární odolnosti:

- prostup max. 40 000 mm2, plocha prostupů do 1/100 plochy požárně dělící předstěny a vzdálenost prostupů 500 mm, návrh bude odpovídat požadavku.

- budou k dispozici certifikáty těsnicích hmot a manžety pro kanalizační potrubí.

Nově bude instalován protipožární SDK podhled nad chodbou ČCHÚC. Nad podhledem jsou vedeny ZTI rozvody včetně elektroinstalace. Prostor mezi požárním stropem tvořeným ŽB deskou s požadovanou požární odolností nově navrženého protipožárního SDK podhledu bude hodnocen jako samostatný požární úsek v souladu s čl. 5.6.3. a) „10“. Nad podhledem se nachází požární zatížení vyšší než 15 kg.m-2 a mezistrop přesahuje 0,25 m. V souladu s čl. 5.6.4. „10“ je požární úsek v mezistropu hodnocen v II. stupni požární bezpečnosti (SPB II). Dle čl. 5.6.5. „10“ bude podhled hodnocen z horní strany pro SPB II, a ze spodní strany dle SPB požárního úseku pod podhledem, tedy pro SPB III.  Instalační mezitrop bude odpovídat požadavkům tab. 12 „02“, viz výše:

  - požadavek shora REI 45 DP1

  - požadavek zdola REI 60 DP1

  - dvířka EI 30 DP1  … nad ČCHÚC

  - požadavek bude naplněn samonosným protipožárním SDK podhledem

  - bude k dispozici certifikát deklarující vlastnosti podhledu i doklad o odborné montáži

  - podhlede bude požárně navázán na vnitřní nosnou protipožární stěnu a na novou protipožární předstěnu Ytong

Vnitřní nosná stěna zbavená OSB předstěny bude nově omítnuta. V omítce budou vedeny nové rozvody elektroinstalace k osvětlení a zásuvkám ČCHÚC v 1.S budovy B tak, aby ve 2. etapě nebylo nutné již opravené části budovy znovu zasáhnout stavebními pracemi. V této stěně je instalován stávající rozváděč, k němuž budou nové rozvody přivedeny. Výměna rozváděče je součástí 2. etapy adaptace školy.

Část osvětlení chodby bude realizována nouzovým osvětlením se samodobíjejícími se bateriemi. Toto nouzové osvětlení bude doplněno ukazateli směru úniku.

- rozvody EE budou plně provedeny dle platných zákonných a normativních předpisů

- nouzové osvětlení bude odpovídat ČSN EN 1838

Odstraněním povrchových vrstev podlah došlo k změně výškové úrovně mezi šatnami v budově C a chodbou v budově B, úroveň chodby je snížena. Úprava bude respektovat čl. 9.13.4. „02“, tedy podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta mezi budovami B a C, musí být do vzdálenosti dveřního křídla ve stejné výškové úrovni. Dveře se otevírají směrem do chodby v budově B. Od této vzdálenosti bude podlaha vyspádována s max. sklonem 1:8 (čl. 9.6.2. „02“). Nově bude povrchová vrstva v chodbě ČCHÚC v budově B v 1.S z keramické dlažby, tedy třídy reakce na oheň a1, dojde ke zlepšení stavu (původně linoleum).

3. Bezpečnostní tabulky

Příslušnými bezpečnostními tabulkami bude nově označeno v zěněné části budovy následující:

- směry úniku – buď v součinnosti s nouzovým osvětlením nebo fotoluminiscenční provedení (mimo CHÚC a ČCHÚC);

- označení požárních uzávěrů;

- případná těsnění prostupů a manžety.

4. Závěr

Změna dokončené stavby „Revitalizace PBS ZŠ Újezd u Brna – DOADTEK č. 1“ si klade za cíl požární posouzení vyplývající ze změny stavby oproti stavu popsanému v 07/2021, který vede ke zlepšení stavu požární bezpečnosti staveb A, B a C základní školy v Újezdě u Brna.

Stavební úpravy i ve změně stavby před dokončením vedoucí ke zlepšení stavu PBS v budovách školy byly posouzeny jako vyhovující z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb při dodržení výše uvedených zásad.

V Brně dne 19. 7. 2022         			                                                      Ing. Marie Rusinová, Ph.D.

Přílohy:

Výpočtová:

Stanovení požárního rizika PÚ ve FIRE NX

Výkresová:

D1.3.2.b_var1	Půdorys 1.S – PBS – budova B

D1.3.2.c_var1	Půdorys 1.S – PBS – budova C

D1.3.4.c_var1	Půdorys 2.NP – PBS – budova C

D1.3.6._var1	Půdorys 4.NP – PBS – budova B

Dokladová:

V paré pro HZS:

      - PBŘS z 07/2021 – Ing. Rusinová

PBŘS bylo zpracováno na základě informací projektu stavební části. Za ty skutečnosti, které v něm nebyly obsaženy, nepřijímá zpracovatel PBŘS zodpovědnost.

Příloha výpočtová - Stanovení požárního rizika PÚ ve FIRE NX: